## Pompe di calore
Regolamento | Tipo pompa di calore | Vincolo su potenza termica | GWP | ηsmin = Efficienza stagionale minima Ecodesign [%] | SCOP minimo Ecodesign | COP minimo Ecodesign | Denominazione commerciale
Reg. 206/2012 | aria/aria ≤ 12 kW (Split/multisplit) | ≤ 12 kW | GWP > 150 | 149 | 3.8 |  | Split/multisplit
Reg. 206/2012 | aria/aria ≤ 12 kW (Split/multisplit) | ≤ 12 kW | GWP ≤ 150 | 134 | 3.42 |  | Split/multisplit
Reg. 206/2012 | aria/aria ≤ 12 kW (Fixed double duct) | ≤ 12 kW | GWP > 150 |  |  | 2.6 | Fixed double duct
Reg. 206/2012 | aria/aria ≤ 12 kW (Fixed double duct) | ≤ 12 kW | GWP ≤ 150 |  |  | 2.34 | Fixed double duct
Reg. 2281/2016 | aria/aria >12 kW (VRF/VRV) | > 12 kW | - | 137 | 3.5 |  | VRF/VRV
Reg. 2281/2016 | aria/aria >12 kW (Rooftop) | > 12 kW | - | 125 | 3.2 |  | Rooftop
Reg. 2281/2016 | acqua/aria | - | - | 137 | 3.625 |  | Acqua/aria
Reg. 813/2013 | aria/acqua | - | - | 110 | 2.825 |  | aria/acqua
Reg. 813/2013 | acqua/acqua | - | - | 110 | 2.95 |  | acqua/acqua
Reg. 813/2013 | aria/acqua a bassa temperatura | - | - | 125 | 3.2 |  | aria/acqua
Reg. 813/2013 | acqua/acqua a bassa temperatura | - | - | 125 | 3.325 |  | acqua/acqua
Reg. 206/2012 | salamoia/aria ≤ 12 kW | ≤ 12 kW | GWP > 150 | 149 | 3.8 |  | salamoia/acqua
Reg. 206/2012 | salamoia/aria ≤ 12 kW | ≤ 12 kW | GWP ≤ 150 | 134 | 3.42 |  | salamoia/acqua
Reg. 2281/2016 | salamoia/aria >12 kW | > 12 kW | - | 137 | 3.625 |  | salamoia/acqua
Reg. 813/2013 | salamoia/acqua | - | - | 110 | 2.825 |  | salamoia/acqua
Reg. 813/2013 | salamoia/acqua a bassa temperatura | - | - | 125 | 3.2 |  | salamoia/acqua